## Hoja 1
NAA110 | m | Aislamiento térmico de tuberías, sistema Teclit "ROCKWOOL".
Aislamiento térmico de tuberías, sistema Teclit "ROCKWOOL", formado por coquilla de lana de roca revestida con una lámina de aluminio reforzado, Teclit PS 200, de 18,0 mm de diámetro interior y 20,0 mm de espesor; kits de suspensión, Teclit Hanger; y cinta adhesiva de aluminio reforzado, Teclit Alutape.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt17crw120aa |  |  | Ud | Kit de suspensión, Teclit Hanger "ROCKWOOL", compuesto por un núcleo de lana de roca revestida con una lámina de aluminio reforzado, de 18 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, rango de temperatura de trabajo de 0 a 250°C, con un corte longitudinal con lengüeta autoadhesiva y abrazadera metálica de cierre rápido con tornillos, para instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. |  | 0.5 |  | 15.78 | 7.89
mt17crw110aba |  |  | m | Coquilla de lana de roca revestida con una lámina de aluminio reforzado, Teclit PS 200 "ROCKWOOL", de 18 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, rango de temperatura de trabajo de 0 a 250°C, con un corte longitudinal con lengüeta autoadhesiva para facilitar su montaje, según UNE-EN 14303, para instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. |  | 0.95 |  | 5.85 | 5.56
mt17crw130a |  |  | m | Cinta adhesiva de aluminio reforzado, Teclit Alutape "ROCKWOOL", de 50 mm de anchura y 50 m de longitud, con gran adherencia y capacidad de sellado. |  | 0.2 |  | 0.74 | 0.15
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 13.6
2 |  |  |  | Mano de obra
mo054 |  |  | h | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.095 |  | 23.74 | 2.26
mo101 |  |  | h | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.095 |  | 21.94 | 2.08
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 4.34
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 17.94 | 0.36
Coste de mantenimiento decenal: 0,64€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 18.3
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones